|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 15 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 2 m³/h Q3 1,6 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde ¾ “ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 110 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u.g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-137) sowie Rückschlagventil nach EN 13959 (6556-515) und 2 Verschraubungen R ½ x G ¾ B (6561-334). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 105 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-260) sowie 1 Verschraubung R¾ x G1B mit regelbarem Rückschlag- ventil nach EN 13959 (6556-333). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 15 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde ¾ “ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 110 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-137) sowie Rückschlagventil nach EN 13959 (6556-515) und 2 Verschraubungen R ½ x G ¾ B (6561-334). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 130 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-260) sowie Rückschlagventil nach EN 13959 (6556-516) und 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 einschließlich Verlängerung G1B x 85 mm (3026-683), inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-260) sowie Rückschlagventil nach EN 13959 (6556-516) und 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 einschließlich Verlängerung G1B x 60 mm (3026-523), inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-260) sowie Rückschlagventil nach EN 13959 (6556-516) und 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages - Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-260) sowie Rückschlagventil nach EN 13959 (6556-516) und 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 130 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-260) sowie Rückschlagventil nach EN 13959 (6556-516) und 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 einschließlich Verlängerung G1B x 60 mm (3026-523), inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-260) sowie Rückschlagventil nach EN 13959 (6556-516) und 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages - Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen (3130-260) sowie Rückschlagventil nach EN 13959 (6556-516) und 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 15 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 2 m³/h Q3 1,6 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde ¾ “ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 110 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Warmwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen (3130-134) sowie 2 Verschraubungen R ½ x G ¾ B (6561-334). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 105 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Warmwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen (3130-135) sowie 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 15 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde ¾ “ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 110 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Warmwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen (3130-134) sowie 2 Verschraubungen R ½ x G ¾ B (6561-334). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 130 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Warmwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen (3130-135) sowie 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Warmwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 einschließlich Verlängerung G1B x 60 mm (3026-523) inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen (3130-135) sowie 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Warmwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen (3130-135) sowie 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,005 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 130 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Warmwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen (3130-135) sowie 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,005 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Warmwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 einschließlich Verlängerung G1B x 60 mm (3026-523) inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen (3130-135) sowie 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler MULTICAL® 21 aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter Wireless M-Bus Kommunikation nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode, mit individuellem Encryption-Key zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinie. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation). DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,005 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler MULTICAL® 21 Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Warmwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 wM-Bus Kommunikation: variables wM-Bus Protokoll nach EN 13757, C1 und OMS T1 Mode (Modeeinstellung jederzeit wählbar) Umweltklassen: M1 / E1 und E2 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler MULTICAL® 21 inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen (3130-135) sowie 2 Verschraubungen R¾ x G1B (6561-335). Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |

|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 15 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 2 m³/h Q3 1,6 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde ¾“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 110 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 15 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde ¾“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 110 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 105 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 130 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus einschließlich Verlängerung G1B x 85mm (3026-683) inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus einschließlich Verlängerung G1B x 60mm (3026-523) inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 130 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus einschließlich Verlängerung G1B x 60mm (3026-523) inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Kaltwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 30 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und EPDM-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 15 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 2 m³/h Q3 1,6 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde ¾“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 110 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 15 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde ¾“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 110 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 105 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 130 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus einschließlich Verlängerung G1B x 60mm (3026-523) inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,002 bis 3,1 m³/h Q3 2,5 m³/h Max. Cutoff: 4,6 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 130 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus einschließlich Verlängerung G1B x 60mm (3026-523) inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |
|  | Ultraschall-Warmwasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus aus umweltfreundlichen Materialien zur ultrapräzisen und langzeitstabilen Messung der Wassermenge gemäß AVBWasserV ohne Nachlauf mit Früherkennung von Leckagen. Kompaktes Design mit großem LCD-Display und integrierter M-Bus Kommunikation nach EN 13757:2013. Die Batterielebensdauer beträgt 16 Jahre (einschließlich Messung, Überwachung und Kommunikation), bei einem Kommunikationsintervall ≥ 1 Minute. DN / PN: 20 / 16 Anlauf-/ Q4 Maxdurchfluss: 0,0032 bis 5 m³/h Q3 4 m³/h Max. Cutoff: 8,5 m³/h (Durchfluss >”Max. Cutoff” = konstante Durchflussanzeige) Tmax: 0,1°C bis 70 °C Anschlussart / Material: Gewinde 1“ / Polyphenylensulfid PPS Baulänge: 190 mm Elektronischer Wasserzähler flowIQ ® 2101 M-Bus Anzeige von Volumen in m³/h (mit bis zu drei Dezimalen), Leckagen (Spülkasten etc.), ungewöhnlich großem Durchfluss des Kaltwassersystems, Manipulationsversuch, „Dry“ (kein Wasser im Zähler) sowie eine falsche Durchflussrichtung, wird auch in einem nicht löschbaren Speicher (EEPROM) registriert. Der interne Datenlogger speichert den Infocode der letzten 50 Ereignisse mit Zählerstand / Datum sowie die u. g. Register für 460 Tage und 36 Monate und kann über die offene, schaltbare (Stromeinsparung) optische Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden. Tages- Datum, Volumen, Betriebsstunden, und Infocode, Volumen Rücklauf, Monatswerte: Max. und Min. Durchfluss (bei Monatsauslesung mit Datum), Min. und Max. Werte mit Datum für Umgebungs- und Wassertemperatur bei Ø Wasservolumen Installation: Waagerecht, Steig- und Fallrohr Der Zähler wird mit einer 1,5 m langen polaritätsunabhängigen Standardverbindung ausgeliefert Leckagealarm: frei konfigurierbares Ansprechverhalten von 0,1-2% von Q3 in 5 Abstufungen Optische Schnittstelle: KMP mit CRC16 M-Bus Kommunikation: M-Bus Protokoll nach EN 13757:2013, polaritätsunabhängig mit 1,5 m Kabel (2-Draht) Kommunikationsintervall: ≥ 1 Minute Auslesegeschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud mit automatischer Erkennung M-Bus-Adressierung: Primäre, sekundäre und erweiterte sekundäre Adressierung Daten M-Bus: Zählerdaten, aktuelle und monatliche Daten Umweltklassen: M1 / E1 Genauigkeitsklasse: 2 Zulassung: DK-0200-MI001-015 OIML R 49 Bezeichnung: B und C (Innen- und Außenmontage) Schutzart: IP 68 Verpackung: luftdicht verschweißte Blisterverpackung Ultraschall-Wasserzähler flowIQ® 2101 M-Bus inklusive Sieb und PTFE-Dichtungen. Gerät mit MID-Zulassung (B + D) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr und DVGW Zertifizierung W 421 (BGA KTW + DVGW W270) mit Registriernummer DW-4715CP0337 sowie ÖVGW Qualitätsmarke Wasser Auszeichnung nach QS-W 601 12/2014 mit Registriernummer W1.705. liefern |  |  |  |